## 1 лист
Информация о прекращениях передачи электрической энергии ООО "Горэнерго"
в отношении потребителей за 2023 год
(период)
№п/п | Дата | Время отключения | Время включения |  | Продолжительность технологического нарушения, час | Наименование электросетевого объекта организации,на котором произошло технологическое нарушение |  |  |  | Причина возникновения технологического нарушения | Кол-во точек присоединения потребителей (в т.ч.смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением | Недоотпуск эл.энергии, тыс.кВтч | Мероприятия по устранению технологического нарушения
[6 empty] | ПС | фидер | ТП | Описание технологического нарушения
1 квартал 2023г.
1 | 2023-01-13 | 10:20 | 11:00 | 0:40 | 0.67 | ТГЗ | Комэнерго | 1455 | в домах по ул. Фабоичная, 10, 12 нет электроэнергии. В пожарной части №19 частично нет света | в результате порыва ветра произошел схлест проводов ВЛ-0.38 кВ в пролете между опорами №14 и №15, в ТП фидер Фабричная сгорела вставка ПН 250А | 3 | 0.0009 | произвели перетяжку проводов, заменили вставку. Электроснабжение восстановили
2 | 2023-01-25 | 10:30 | 11:30 | 1:00 | 1 | Пионерская | Лесобиржа | 1473 | в доме по адресу ул. 9 Января, 148 нет электроэнергии | в результате электрохимической несовместимости проводов (алюминиевый и медный) произошло окисление проводов на приемной траверзе | 1 | 0.0004 | установили прокалывающие зажимы. Электроснабжение восстановили
3 | 2023-02-06 | 9:30 | 11:00 | 1:30 | 1.5 | Пионерская | Город-1 | 1305 | в доме по адресу ул. Свердлова, 6а нет электроэнергии | при проведении погрузочно-разгрузочных работ ВЛ-0.38 кВ (без оформления допуска к работе) порвали фазный провод к дому | 1 | 0.0006 | составлен акт о случившемся. Обрыв устранили. Электроснабжение восстановили
4 | 2023-03-10 | 8:40 | 10:00 | 1:20 | 1.33 | Пионерская | Жил.поселок ТЛК | 1422 | в доме по ул. Народная, 1а нет электроэнергии | в результате электрохимической несовместимости проводов (алюминиевый и медный) произошло окисление проводов на приемной траверзе | 1 | 0.0005 | установили прокалывающие зажимы. Электроснабжение восстановили
5 | 2023-03-10 | 13:10 | 15:30 | 2:20 | 2.33 | Пионерская | Город-1 | 1469 | на ТП-1469 "Колбасный цех" в РУ 6кВ аварийно отключился МВ 6кВ яч.№5 ВЛ 6кВ ф.Город-1. У потребителей, питающихся с ф.Город-1, нет электроэнергии | на ТП-1315 "Бойня" пробило на землю проходной изолятор 6 кВ по фазе С | 1720 | 2.115 | заменили проходные изоляторы на ТП-1315 "Бойня". ВЛ 6кВ ф.Город-1 включили. Электроснабжение восстановили.
6 | 2023-03-14 | 8:20 | 9:20 | 1:00 | 1 | Пионерская | Город-2 | 1301 | у дома по адресу ул. П.Морозова, 39 обрыв провода, нет электроэнергии | в результате плюсовой температуры сошел снег с крыши и оборвал ввод к дому | 1 | 0.0005 | обрыв устранили. Электроснабжение восстановили
| итого за 1 квартал 2023г. |  |  |  | 7.83 | [5 empty] | 1727 | 2.1179
2 квартал 2023г.
7 | 2023-05-25 | 14:20 | 15:50 | 1:30 | 1.5 | Пионерская | Кирпичный | 1394 | на ТП-1394 "Октябрьская" в РУ-6кВ аварийно отключился МВ 6кВ яч.№3. У потребителей нет электроэнергии | на участке линии 6 кВ ф."Кирпичный", от ТП-1394 "Октябрьская" до ТП-1395 "Бойлерная" и ТП-1486 " 8 Марта" обнаружили повреждение КЛ 6кВ №1. В результате токов КЗ на ТП-1394 "Октябрьская" в РУ 6 кВ отключился МВ 6 кВ яч.№3 | 158 | 0.157 | КЛ 6кВ №1 между ТП-1395 "Бойлерная" и ТП-1486 "8 Марта" отключена и выведена в ремонт. Питание происходит по КЛ 6 кВ №2. На ТП-1394 "Октябрьская" в РУ 6 кВ включили МВ 6 кВ яч.№3. Включение успешное.
8 | 2023-06-07 | 7:20 | 9:40 | 2:20 | 2.33 | ТГЗ | Комэнерго | 1455 | в доме по адресу ул. Кардонская, 7а нет электроэнергии, у дома оборваны провода | в результате гниения на уровне заделки с грунтом, упала подставная опора ВЛ и оборвала провода к дому | 1 | 0.0004 | заменили опору. Обрыв устранили. Электроснабжение восстановили.
9 | 2023-06-09 | 3:30 | 7:30 | 4:00 | 4 | Пионерская | Заготзерно |  | на ВЛ 6 кВ фидер "Заготзерно" аварийно отключился ВВ 6 кВ реклоузера №4. У потребителей, питающихся от фидера "Заготзерно", нет электроэнергии | отключение произошло по причине перекрытия изоляции неподвижного изолятора по фазе В на РЛНД №22 | 348 | 0.824 | произвели замену ЛРНД. Электроснабжение восстановили
10 | 2023-06-09 | 7:45 | 8:50 | 1:05 | 1.08 | Пионерская | Комэнерго | 1449 | у дома по адресу ул. Дружбы, 38 обрыв провода, нет электроэнергии | при движении крупногабаритной техники по ул. Дружбы под вводом 0.22 кВ в дом №38, были оборваны фазный и нулевой провода | 1 | 0.0003 | составлен акт о случившемся для направления в полицию. Обрыв устранили. Электроснабжение восстановили
11 | 2023-06-11 | 13:38 | 17:33 | 3:55 | 3.92 | Ваганово | Орошение |  | на ВЛ 10кВ фидер "Орошение" аварийно отключился ПП-82. У потребителей питающихся от фидера "Орошение" нет элетроэнергии | отключение участка ВЛ 10 кВ от ПП-82 ф."Орошение" произошло по причине возникновения межфазного короткого замыкания оборванных проводов, в результате падения дерева на ВЛ 10 кВ ф."Орошение" в пролете опор №18-19. Излом и падение дерева произошло в следствии гниения древесины. Дерево находилось за пределами охранной линии | 3 | 0.154 | обрыв проводов устранили. Электроснабжение восстановили
12 | 2023-06-16 | 8:40 | 10:00 | 1:20 | 1.33 | Пионерская | Город-2 | 1412 | в доме по адресу ул. Мамина Сибиряка, 18 нет электроэнергии. Нет контакта на вводе | в результате электрохимической несовместимости проводов (алюминиевый и медный) произошло окисление проводов | 1 | 0.001 | установили прокалывающие зажимы. Электроснабжение восстановили
| итого за 2 квартал 2023г. |  |  |  | 14.16 | [5 empty] | 512 | 1.1367
3 квартал 2023г.
13 | 2023-08-22 | 12:45 | 13:45 | 1:00 | 1 | Пионерская | Кирпичный | 1399 | в доме по адресу ул. Гоголя, дом 204 нет электроэнергии. Нет контакта на вводе | в результате электрохимической несовместимости проводов (алюминиевый и медный) произошло окисление проводов | 1 | 0.0002 | установили прокалывающие зажимы. Электроснабжение восстановили
14 | 2023-08-23 | 12:50 | 15:00 | 2:10 | 2.17 | ТГЗ | Комэнерго | 1456 | у дома по адресу ул. Низменная, 23 обрыв провода, нет электроэнергии | при разгрузке дров грузовым автомобилем оборвали ввод в дом | 1 | 0.0004 | составлен акт о случившемся. Ввод восстановили
15 | 2023-08-25 | 10:15 | 14:30 | 4:15 | 4.25 | Пионерская | Город-2 | 1381 | в домах по адресу: ул.Урицкого 92,98, ул. Свердлова 87,91,97,144,156,162,170,178, пр.Свердлова 1,7,13,8,12,18,24 нет света. На ТП сгорели две вставки ПН-250А | в пролете между опорами 8 и 9 ВЛ 0.38 кВ упало дерево и оборвало два фазных провода. Дерево (береза) без согласования пилили неустановленные лица | 17 | 0.01 | обрыв устранили, электроснабжение восстановили. На место вызвали сотрудников полиции для составления заявления о розыске лиц пиливших дерево
16 | 2023-09-21 | 6:15 | 8:30 | 2:15 | 2.25 | ТФК | Поселок-2 | 1438 | в доме по адресу ул.Ватутина, дом 1г, кв.1 нет света. Нет контакта на вводе | в результате электрохимической несовместимости проводов (алюминиевый и медный) произошло окисление проводов | 1 | 0.0007 | установили прокалывающие зажимы. Электроснабжение восстановили
17 | 2023-09-21 | 11:30 | 14:00 | 2:30 | 2.5 | ТГЗ | Комэнерго | 1456 | у дома пер.Северный, дом 7 обрыв провода, нет электроэнергии | в результате разрушения изолятора на трубостойке дома селетел нулевой провод | 1 | 0.0005 | изолятор заменили. Электроснабжение восстановили
| итого за 3 квартал 2023г. |  |  |  | 12.17 | [5 empty] | 21 | 0.0118
4 квартал 2023г.
18 | 2023-10-09 | 8:20 | 9:10 | 0:50 | 0.83 | Сплавная | Сельхозтехника | 1430 | в доме по ул. Инкубаторная, 23 нет электроэнергии | в результате электрохимической несовместимости проводов (алюминиевый и медный) произошло окисление проводов | 1 | 0.0001 | установили прокалывающие зажимы. Электроснабжение восстановили
19 | 2023-10-23 | 13:10 | 13:40 | 0:30 | 0.5 | ТГЗ | Комэнерго | 1448 | в доме по ул. Красногвардейская, 36 нет электроэнергии | в результате электрохимической несовместимости проводов (алюминиевый и медный) произошло окисление проводов | 1 | 0.0001 | установили прокалывающие зажимы. Электроснабжение восстановили
20 | 2023-10-30 | 7:10 | 9:00 | 1:50 | 1.83 | ТФК | Поселок-1 | 1432 | в доме по адресу пер.Мира, 2 нет электроэнергии | в результате электрохимической несовместимости проводов (алюминиевый и медный) произошло окисление проводов | 1 | 0.0008 | установили прокалывающие зажимы. Электроснабжение восстановили
21 | 2023-11-23 | 10:15 | 11:05 | 0:50 | 0.83 | ТГЗ | Комэнерго | 1452 | в доме по адресу ул.Уральская, дом 33, кв.2 нет электроэнергии | в результате плохого контакта выгорел прокалывающий зажим на вводе | 1 | 0.0002 | установили прокалывающий зажим. Электроснабжение восстановили
22 | 2023-11-27 | 11:15 | 13:50 | 2:35 | 2.58 | Пионерская | Город-2 | 1383 | в доме по адресу 2 пр.Комсомольский, 7 нет электроэнергии | по невыявленным причинам выгорел клемник ПУ, стоящий на опоре | 1 | 0.001 | ПУ заменили, электроснабжение восстановили
| итого за 4 квартал 2023г. |  |  |  | 6.57 | [5 empty] | 5 | 0.0022